## 4 квартал
Формы
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации за IV квартал 2016 года.
№ | Аварийные отключения и их причина | Обьем недопоставленной эл.энергии (час) | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч | Мероприятия по их устранению | Ответственные за аварийное оключение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 01.10.2016 г. 14:34 с. Усть-Нюкжа на ПС-220 "Юктали" отключился Ф№19-10 кВ от ТО, на ВЛ-10 кВ лежали ветки деревьев. Напряжение подано в 16:24. | 1.8334 |  | Вырубка поросли | ООО РЭС
2 | 02.10.2016 г. 08:00 п. Верхнезейск на РППЦ-АБ "Верхнезейск" отключился Ф№6-10 кВ от ТО, причина не выяснена (порывы ветра). Напряжение подано в 11:45. | 3.75 |  | Обход с осмотром ВЛ | ООО РЭС
3 | 04.10.2016 г. 08:40 п. Агробам на ПС-35/10 "Опорная" отключился Ф№7-10 кВ от МТЗ, поврежден трансформатор на КТП "Агробам". Напряжение подано в 11:11. | 2.5167 |  | Замена трансформатора | ООО РЭС
4 | 07.10.2016 г. 09:47 п. Тунгала на РППЦ-АБ откл. Ф№8-10 кВ от МТЗ, деревья лежали на проводах ВЛ. Питание переведено на Ф№7-10 кВ. Напряжение подано в 10:20. | 0.55 |  | Вырубка поросли, испытание высоковольтных вставок и трансформатора на ТП№82 | ООО РЭС
5 | 15.10.2016 г. 11:52 с. Первомайское, на ПС-220 "Тында" отключился Ф№24-10 кВ от ТО, причина не выяснена. Напряжение подано в 17:05. | 5.2167 |  | Обход с осмотром ВЛ | ООО РЭС
6 | 18.10.2016 г. 12:05 п. Верхнезейск, на РППЦ-АБ отключился Ф№5-10 кВ от ТО, пробило кабельную муфту яч. №1 Т-2 ТП№97 | 0.95 |  | Замена кабельной муфты | ООО РЭС
7 | 18.10.2016 г. 14:40 п. Хвойный, на ПС-35/10 отключился Ф. "Хвойный" - 10 кВ "земля в сети", упало дерево на ВЛ-10 кВ. Напряжение подано в 17:00. | 2.3334 |  | Вырубка поросли | ООО РЭС
8 | 20.10.2016 г. 13:30 п. Хвойный, на ПС-35/10 отключился Ф. "Хвойный" - 10 кВ "земля в сети", упало дерево на ВЛ-10 кВ. Напряжение подано в 16:00. | 2.5 |  | Вырубка поросли | ООО РЭС
9 | 21.10.2016 г. 17:00 п. Верхнезейск, на РППЦ-АБ отключился Ф№5-10 кВ от ТО, касание деревьев проводов ВЛ-10 кВ. питание переведено на Ф№6-10 кВ. Напряжение подано в 18:00. | 1 |  | Вырубка поросли | ООО РЭС
10 | 22.10.2016 г. 06:30 п. Хвойный, на ПС-35/10 отключился Ф. "Хвойный" - 10 кВ, упало дерево на ВЛ-10 кВ. Напряжение подано в 16:40. | 10.1667 |  | Обход с осмотром ВЛ-10 кВ, вырубка поросли | ООО РЭС
11 | 23.10.2016 г. 14:27 п. Агробам, на ПС-35/10 "Опорная" отключился Ф№7-10 кВ от МТЗ, причина не выяснена. Напряжение подано в 17:14. | 2.7834 |  | Обход с осмотром ВЛ-10 кВ | ООО РЭС
12 | 26.10.2016 г. 15:01 п. Хвойный, на ПС-35/10 отключился Ф. "Хвойный" - 10 кВ "земля в сети", причина не выяснена. Напряжение подано в 16:30. | 1.4834 |  | Обход с осмотром ВЛ, нарушений не обнаружено | ООО РЭС
13 | 27.10.2016 г. 17:05 п. Хвойный, на ПС-35/10 отключился Ф. "Хвойный" - 10 кВ, схлест проводов ВЛ-10 кВ. Напряжение подано 28.10.2016 г. в 18:30. | 25.4166 |  | Обход с осмотром ВЛ | ООО РЭС
14 | 29.10.2016 г. в 10:16 с. Соловьевск, на КТП№3 (Ф№9-10 кВ ПС-35/10 "Соловьевск") отгорела "0" шина от тр-ра на с.ш.0,4 кВ (ослаблены контакты соединений). Напряжение подано в 14:30. | 4.2334 |  | Обход с осмотром ВЛ, КТП , замена шпильки проходного изолятора, ремонт шины | ООО РЭС
15 | 11.11.2016 г. 18:30 с. Соловьевск, на КТП№2 (Ф№9 ПС-35/6 "Соловьевск") сгорела высоковольтная вставка фазы "А". Напряжение подано в 19:35. | 1.0834 |  | Замена высоковольтной вставки | ООО РЭС
16 | 04.12.2016 г. 04:00 п. Хвойный, на ПС-35/10 отключился Ф. "Хвойный" - 10 кВ, причина не выяснена. Напряжение подано 09:30. | 5.5 |  | Обход с осмотром ВЛ | ООО РЭС
17 | 07.12.2016 г. 09:45 п. Хвойный, на ПС-35/10 отключился Ф. "Хвойный" - 10 кВ, обрыв провода СИП. Напряжение подано 15:00. | 5.25 |  | Обход с осмотром ВЛ, монтаж провода | ООО РЭС
18 | 21.12.2016 г .19:25 - с. Соловьевск на КТП№2 сгорела высоковольтная вставка 6 кВ. Напряжение подано в 20:40. | 1.25 |  | Замена вставки предохранителя | ООО РЭС
ИТОГО отключений за IV квартал 2016 г. по ООО "РЭС" (ч) |  | 77.8171 | 0