## август
№ п/п | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Поселок | Диспетчерское наименование оборудования | Производимая работа
1 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | Соловьевск | ВЛ-0,4 КТП-3 ф4 ул Молодёжная | замена вводов абонентам,перенос Н.О со старых дер. Опор на новые СИП-50х4
2 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | Огорон | ТП-1 ВЛ-0,4 ф15 оп с1-13/1;1-12/2;3-4-18 | демонтаж ВЛ-0,4 провод-АС-35 и демонтаж траверс с ж/б опор
3 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | Огорон | ТП-1 ВЛ-0.4 ф.15 оп. С1-13/1;1-12/2;3-4-18 | демонтаж ВЛ-0.4 провод АС-35 и демонтаж траверс с ж/б оп0р
4 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | Соловьевск | КТП-13 ВЛ-0.4 ф.1 ул. Рабочая | монтаж провода СИП оп. 1-5
5 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | Восточный | КТП-1 | ревизия КТП
6 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | Первомайский | КТП-1 | ревизия оборудования
7 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | Ларба | ф.8-10 ВЛ-10 оп.7 | переустановка опоры
8 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | Восточный | ТП-4 | ревизия оборудования
9 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | Соловьевск | КТП-1 Янкан ВЛ-0.4 ф.1 ул.Таежная | перетяжка провода
10 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | Первомайский | КТП-8 | ревизия оборудования
11 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | Маревая | ВЛ-10 ф.10 ЛР-10 оп.12 | текущий ремонт ЛР-10
12 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | Огорон | ТП-2 ВЛ-0,4ф№9,11 | демонтаж старой ВЛ-0,4 с проводом АС-35,демонтаж траверс с ж/б опоры
13 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | Усть-Уркима | КТП-1 ВЛ-0,4 ф№2 оп№7/1,7/2 | замена опор
14 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | Соловьевск | КТП-3 ф№4 ВЛ-0,4 оп№13 | демонтаж деревянной опоры
15 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | Восточный | КТП"СТО" | ревизия оборудования
16 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0,4 ф№1 ул.Юбилейная,19 | замена ввода
17 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | Первомайский | КТП-2 ВЛ-0,4 ф№2 | монтаж щита учета ЧП Ясаян
18 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 ф№9 КТП-13 ВЛ-0,4 ф№1 ул.Рабочая | монтаж СИП 4*16 и замена вводов
19 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф№5 ул.Рабочая | демонтаж провода
20 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | Маревая | ТП-17 ВЛ-0,4 ф.Н.О. | ревизия магнитного пускателя и фотоэлемента
21 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | Первомайский | ПС-Тында ВЛ-10 ф№24 оп№1 | замена изолятора на Р-10-1
22 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | Огорон | ВЛ-0.4 ф1 от ТП-3 | демонтаж провода АС-35 со старой ВЛ-0.4кВ,демонтаж траверс с ж/б опор
23 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | Юктали | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-4 опора№ 1-5. №3-26. | перетяжка проводов
24 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | Могот | КТП-6 | ревизия оборудования
25 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | Могот | КТП-7 | ревизия оборудования КТП
26 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | Юктали | ВЛ-0.4 ф4 от ТП-5 | замена тр-ров тока и объединение вводов
27 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0.4 ф.20 Н.О. | проверка и ремонт светильников с зам. Ламп
28 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | Усть-Уркима | КТП-2 | проверка и ремонт тр-ра,ревизия оборудования КТП,обслуживание АВ-0,4
29 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Первомайский | ВЛ-10 ф24 от ПС-Тында | ревизия Р10№1,перетяжка не изолированого провода на вновь установленые опоры
30 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Юктали | ВЛ-0.4 ф11 от ТП-8 | подключение абонентов дом№ 8
31 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Огорон | ТП-3 ВЛ-04 ф.1 оп.26 до яч.1 | ремонт ввода с пркладкой СИП
32 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Дипкун | ТП-8 РУ-0.4 | ревизияРУ-0.4
33 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Ларба | ТП-1 ВЛ-0.4 ф.11 Н.О. | ревизия светильников с заменой ламп
34 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Юктали | КТП-1 | ревизия оборудования
35 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Юктали | КТП-3 | ревизия оборудования
36 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | Дипкун | ТП-11 ВЛ-0.4 ф.3 Н.О. | ревизия свет. Н,О
37 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Усть-Уркима | КТП№1 ВЛ-0,4 ф№1 пролет опор 1-17 | перетяжка проводов
38 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Восточный | ВЛ-10 ф№27 опоры №6,7 | бурение ям и установка опор
39 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Первомайский | ВЛ-10 ф№24 пролет опор №32-44 | подключение новой ВЛ-10
40 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Первомайский | ВЛ-10 ф№24 пролет опор №46/1-46/7 | выправка опор
41 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Соловьевск | КТП№3 ВЛ-0,4 ф№5 | демонтаж опор, бурение ям и установка опор
42 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Огорон | ТП№1 ВЛ-0,4 ф№1 | Демонтаж рубильника Р1-0,4, монтаж автомата А1-0,4, подключение ВЛ-0,4 ф№1 СИП 4х50 к А1-0,4, пролет опор №0/1-1 монтаж провода СИП, пролет опор №1-3 демонтаж ВЛ-0,4 АС-50, монтаж ВЛИ-0,4 СИП 4х50
43 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Лопча | ТП№2 КЛ-10 Ф№7 от оп№16 до ВН-10 ВВ1 | ВВИ кабеля 10кВ
44 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Соловьевск | КТП-7 | замена силового тр-ра 250кВА
45 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Хорогочи | ВЛ-0.4 ф8 от ТП-1 | ревизия светильников и замена перегоревших ламп
46 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Огорон | ВЛ-0.4 ф№ 10,15 от ТП-1 | демонтаж старой ВЛ-0.4 с проводом АС-35 с опор№ 1,2,3 ф10,демонтаж траверсы,демонтаж АС-50 опора№ 4/3,4/4,4/5,установка новой траверсы на опоре 4/5
47 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Лопча | ВЛ-10 ф7 от ПС-35/10 опора№ 16 | высоковольтные испытания КЛ-10 ф7
48 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Тунгала | ТП-2 | ревизия СШ-10-2,СШ-0.4-2
49 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | Дипкун | ТП-8 | ревизия СШ-10-2,СШ-10-1
50 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф.1 ул.Школьная | бурение ям и устан. Опор
51 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | Соловьевск | ВЛ-0.4 | обсуживание А0.4-1,2,3 перекл. Анцапфы
52 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | Восточный | ВЛ_10 ф.20 оп.20,21,25,26 | выправка опор
53 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | Лопча | КЛ-10 ф.7 | монтаж каб .воронки с испытанием КЛ
54 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | Первомайский | КТП-Эвен.поселок | ревизия оборудования
55 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | Восточный | ВЛ-10 ф.27 | уст. Жб/опор
56 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | Первомайский | КТП-Охот.дом | ревизия обор.КТП
57 | 2017-08-12 | 2017-08-12 | Усть-Уркима | ВЛ-6кВ ф16 от ПС-35/6 Прииск Соловьевский | установка опор и перетяжка проводов
58 | 2017-08-12 | 2017-08-12 | Тутаул | ТП№4 ВЛ-0,22 кВ ф№20 НО | проверка состояния и ремонт светильников НО
59 | 2017-08-12 | 2017-08-12 | Беленькая | ТП№3 СШ-10-1 | проверка и замена опорных изоляторов на РС-10-1 фаза С
60 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | Тутаул | ТП-4 | проверка сост.и ремонт тр-ра Т1
61 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | Уркан | КТП-2 ВЛ-0.4 ф.3 Н.О ул.Советская | проверка сост. И ремонт светильников Н.О.
62 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | Юктали | КТП-4 вл-0.4 ф.2 оп.3-6 | перетяжка провода
63 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | Тунгала | ТП-2 ЗРУ-10/0.4 прверка состСШ10-1,СШ0.4-1, Т-1,А0.4-ф9, | испытание КЛ-0.4 ф.1 мегометром
64 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | Тутаул | ВЛ-10 ф.7 КТП-Котельная оп.1 | замена РВО-10
65 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | Беленькая | ТП-3 1СШ-10 | высоковольтные испытание 1 СШ-10
66 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | Юктали | КТП-4 Ф.1-0.4 оп.6/1-6./8 | перетяжка провода
67 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | Уркан | КТП_2 ВЛ-0.4 ф.1,2,3 | пров. Заземляющих устройств на опорах
68 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | Ларба | КТП№2 | реизия оборудование КТП№2, обслуживание А-0,4-2, А-0,4-4
69 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | Тутаул | КТП№4 аванкамера ЗРУ-10 | проверка и ремонт Т2
70 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | Соловьевск | КТП№9 ВЛ-0,4 ф№3 оп. 1,2 | бурение ям и установка опор
71 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | Соловьевск | КТП№9 ВЛ-0,4 ф№3 оп. 9/2 | выправка опоры
72 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | Дугда | КТП№1 ВЛ-0,4 ф№1 пролет опор №1-17 | монтаж СИП 4х50 с заменой ивводов от опоры до здания, демонтаж АС-35
73 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | Хвойный | КТП№1 ВЛ-0,4 ф№1 пролет опор 9/1-9/7 ул Таежная | замена вводов от опоры о здания
74 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | Хвойный | КТП-1 ВЛ-0,4 ф№1 | замена вводов с установкой приборов учета на фасад здания
75 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | Дугда | КТП-1 ВЛ-0,4 ф№1 опорыс1 по 17 | монтаж СИП 4*50 с устройством вводных устройств с заменой вводов от опоры до здания,демонтаж провода АС-35
76 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 ф№9 опора№30/4 | выправка опоры со вскрытием грунта
77 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | Соловьевск | КТП-11 ВЛ-0,4 ф3 ул.Нагорная | установка светильника Н.О.,прибора учета и фотореле
78 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | Соловьевск | ВЛ-6 кВ ф№9 опора №35 | бурение ямы и установка опоры
79 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф 1 от КТП-15 | ул.Школьная демонтаж опоры № 18/4,установка двух новых опор
80 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | Ларба | КТП-1 | ревизия оборудования
81 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | Усть-Уркима | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-2 | ревизия светильников и замена перегоревших ламп
82 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | Дугда | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-1 | оснастка арматурой опор№ 15,16,17,натяжка СИП 4*50 опора № 13-17
83 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-5 | мнтаж ввода СИП абоненту ул.Лазо-20
84 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф3 от КТП-6 | монтаж ввода и прибора учета абоненту
85 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | Юктали | ТП-6 ВЛ-0.4 ф.2 Н.О | ремонт светильников
86 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | Уркан | ВЛ-6 ф.10 оп.1 | проверка сост. Разьеденителя
87 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | Хвойный | ПС-35/10 "Хвойный" | ревизия оборудования ,пров. Сост. И рем. Тр-ра ТМ 1600,35/10 сдоливкой масла,замена разрядника РВО-10,настройка РЗА
88 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | Тутаул | ТП-4 СШ-10-2 | протирка изоляторов,устр.укрытия полителеном СШ10-2
89 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Верхнезейск | КТП-Бригада | ревизия оборудования КТП,проверка сост.и ремонт тр-ра,обслуживание АВ-0.4
90 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Лопча | КЛ-10 ф7 на ТП-2 | проверка фазировки
91 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Хвойный | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-1,ВЛ-0.4 ф2 от КТП-2 | замена вводов абонентам ул.Первооткрывателей,ул.Черемушки.
92 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Юктали | п.Юктали | хоз.работы
93 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Ларба | С.Ш-0.4-2 в ТП-1 | осмотр и проверка распределительных устройств
94 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Тутаул | ТП-1 | проверка и ремонт выключателей ВМП-10
95 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | Дугда | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-1 | замена вводов с опор до здания оп№ 1-17 с установкой приборов учета на фасадах
96 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | Соловьевск | КТП_4 ф.1,2,3,4,5,6 | обслуж.А0.4
97 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | Юктали | ВЛ-0.4 ф.2 Н.О | проверка сост. И ремонт светильников
98 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | Восточный | ВЛ-10 оп.18-19 | демонтаж опор
99 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | Верхнезейск | ТП-95 СШ10-2,пров сост и рем.Т-2,СШ0.4-2 | Ревизия,
100 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | Восточный | ВЛ-10 оп.14 | замена траверсы
101 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | Соловьевск | КТП-5 ф.3-04 ул.Лазо | замена вводов
102 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.1,2 Н.О | проеврка сост. И ремонт светильников Н,О
103 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | Верхнезейск | ТП-95 СШ10-1,пров сост и рем.Т-1,СШ0.4 -1 | ревизия и ремонт
104 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф3 ул. Лазо | демонтаж вводов абонентам
105 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Первомайский | ВЛ-10ф24 оп№6,7,10,12,18,21,22,29,31,46/1,46/2 | выправка опор с ослаблением проводов
106 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Дипкун | ТП-1 ЗРУ-0,4 А-0,4-Т-2 | замена 3х фазного прибора учёта с т/т
107 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Муртыгит | ТП-2 Т-1 | проверка и замеры наличая фаз на Т-1
108 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | Лопча | ТП-1 ЗРУ-0,4 Ф 11,13,4,6,2 | испытание кабеля мегомметром
109 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | Усть-Уркима | КТП-2 ВЛ-0,4 ф№1 опоры№1-12 | перетяжка провода
110 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0,4 ф№1 ул.Юбилейная | замена ввода
111 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | Первомайский | КТП-4 ВЛ-0,4 ф№1,2 опоры№1-7 | демонтаж провода,траверс
112 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | Первомайский | КТП-4 ВЛ-0,4 ф№2 оп№17 ул.Школьная | монтаж наружного ввода
113 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | Лопча | ТП-1 зру-10кВ яч.Т-2 | проверка состояния и ремонт Т-2
114 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | Первомайский | КТП-2 ВЛ-0,4 ф№2 оп№2 ЧП Есаян | замена наружного ввода
115 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | Беленькая | ТП-3 ВЛ-0,4 ф№3 опоры№4,8 | выправка опор с ослаблением провода
116 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | Верхнезейск | С.Ш-0.4-1,С.Ш2-0.4 в ТП-98 | вывод в ремонт С.Ш-0.4-1,С.Ш2-0.4 сзаменой РС-0.4,обслуж.А-0.4-Т1,А-0.4-Т2 ,Т1,Т2.
117 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | Лопча | ТП-1 Т1 | проверка сост.и ремонт тр-ра Т1
118 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | Юктали | ВЛ-10 ф19 от ПС-220 | выправка опор№ 1,2,3,6,19 с ослаблением проводов
119 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | Дугда | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-1 | замена вводов с установкой счетчиков на фасадах
120 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | Аносовский | ВЛ-10 ф3 от ПС-35/10 | выправка опор№ 17,18
121 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | Аносовский | ТП-2 С.Ш10-1,2.,С.Ш-0.4-1,2. | ревизия С.Ш10-1,2.,С.Ш-0.4-1,2
122 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | Тунгала | п.Тунгала | работа с абонентами
123 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | Усть-Нюкжа | КТП-1 | ревизия обор.КТП,проверка сост.и ремонт тр-ра,обслуж АВ-0.4.
124 | 2017-08-26 | 2017-08-26 | Маревая | ТП-3 СШ10-1 | устранение повреждения СШ10-1 опорные изоляторы -пробой
125 | 2017-08-26 | 2017-08-26 | Лопча | ТП-1 ВЛ-0.4 ф.8 Н.О оп.4-9 | перетяжка провода
126 | 2017-08-27 | 2017-08-27 | Лопча | ТП-1 ВЛ-0.4 ф.13,14,2 Школа, Д/сад | замена эл.счетчиков
127 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | Кувыкта | ТП-1 КЛ-0,4 ф№2,8,10,12,16,9,11,15 | осмотр концевых кабельных воронок и измерение сопротивления мегомметром
128 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | Верхнезейск | ТП-98 С.Ш.-2-10 | вывод в ремонт С.Ш.-2-10
129 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | Кувыкта | ТП-1 ВЛ-0,4 ф№2 Н.О. | ревизия светильников с заменой ламп
130 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | Юктали | ВЛ-0.4 ф1,2 от КТП-4 | перетяжка вводов абонентам
131 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | Лопча | 1С.Ш-10кВ в ТП-1 | проверка сост.ВН-10кВ: ВН10-Вв1,ВН10-Т1.
132 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | Беленькая | С.Ш10-2 ТП-2 | С.Ш10-2 замена опорных изоляторов,высоковольтные испытания
133 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | Дугда | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-1 ул.Центральная,Лесная | замена вводов с установкой счетчиков в абонентских ящиках на фасадах
134 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Дугда | КТП-1 ВЛ-0.4 ф.1 УЛ.Центральная,Лесная, | замена вводов с установкой эл.сч. В ящиках на фасадах зданий
135 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Кувыкта | ф.1,2-0.4 | осмотр концевых воронок, проверка сопрот.изоляции кл-0.4
136 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Соловьевск | КТП-10 ВЛ-0.4 ф.5 ул.Дорожников, | замена вводов
137 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Лопча | ТП-1 вывод в ремонт 1,2 СШ_0.4 | вывод в ремонт
138 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Усть-Нюкжа | КТП-2 ВЛ-0,4 ф№1 ул.Центральная оп№6,7,8,9 | перетяжка провода,вводов
139 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Тунгала | дом№69 | работа с абонентами
140 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 ф9 оп№34 | перетяжка провода
141 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Соловьевск | КТП-5 ф.2-0.4 оп.5 | перенос ВЛ-0.4 на новую опору
142 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | Олекма | ТП-1 ф.5,23,2,16,20 | испытание КЛ-0.4 мегомметром
143 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Дугда | ВЛ-0,4 ф1 ул. Центральная, Лесная | перевод абонентов на новую ВЛ
144 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Соловьевск | ВЛ-0,4 ф1 ул. Набережная | демонтаж провода замена на СИП
145 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Усть-Уркима | КТП-1 А-0,4Вв | обслуживание А-0,4Вв
146 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Юктали | КТП-1 ф1 ВЛ-0,4 оп№3/1,3/2,3/3 | демонтаж и монтаж провода,замена вводов на дер. Опорах абонентам ул. Лесная
147 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Дугда | ВЛ-0,4 ф1 ул.Центральная,Лесная оп с1 по17 | деммонтаж 4 проводной линии
148 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Верхнезейск | ТП-98 С.Ш.-10-1 | вывод в ремонт
149 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Юктали | ПС-220 ВЛ-10 ф№19 оп24-34 | вырубка поросли выборочно
150 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Соловьевск | КТП-3 ВЛ-0,4 ф2 | ремонт ул.освещения
151 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | Маревая | ТП-17 С.Ш.-10-1,С.Ш-10-2,Т-1,Т-2 | вывод в ремонт